## BIODIGESTOR Y POZO INFILTRACION
MEMORIA DE CÁLCULO
DISEÑO DE BIODIGESTOR Y POZO DE PERCOLACIÓN PARA UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
A) CÁLCULO DEL BIODIGESTOR - LOCALIDAD DE CHURAMPI
Para efecto de dimencionamiento de biodigestor, se ha tomado el BIODIGESTOR de 1600 litros, el cual cumple con el diametro interno minimo de 1.10 m, exigido por la norma IS-020 6.1.2
El uso del biodigestor es exclusivo para tratar las aguas negras evacuadas por la letrina de arrastre hidraulico, por lo que el aporte sera de orines y excretas de la poblacion a servir.
Se presentan varias opciones de demanda a fin de verificar la capacidad del biodigestor y su capacidad maxima de atencion.
DATOS DEL BIODIGESTOR DE 600 LITROS |  |  |  |  | Diametro exterior= 1.21 m; Alto exterior= 1.56 m
Diametro (m) = 1.178 m (IS-020-6.1.2 debe ser mayor a 1.10 m)
Area cilindro (m2)= 1.09 m2
Volumen cono (m3) = 0.1224 m3
Profundidad Total Efectiva= Hte= He+Hl+Hd = 1.242 m
Profundidad Maxima de Natas= 0.7/A
Profundidad de espacio Libre
Profundidad Minima requerida para Sedimentacion
Profundidad de lodos, Hd = Hd1+Hd2
Vol Cono= 0.1224 m3
H cono= 0.268 m
1) Determinacion de contribucion de la demanda del biodigestor para aguas negras
|  |  | hab/dia | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Aporte, P | l/hab/dia | 24 | 120 | 240 | 240
Para dicho efecto se ha tomado la diferencia de demanda diaria entre la opcion de letrina de hoyo seco y de la letrina de arrastre hidraulico y que reprenta el 80% de 30 lpd, es decir 24 lps. Otro criterio corresponde a que un habitante normal hace uso de la letrina tres veces al dia, una para defecar y dos para miccionar, y si el volumen del tanque del inodoro es 8 lps, se tendra un aporte diario de 24 l/diario.
2) Determinacion del Tiempo de Retencion
| PR= 1.5 - 0.3 X Log (aporte) |  |  | hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
|  |  | PR (dias) | 0.87625 | 0.78594 | 0.78594
|  |  | PR (horas) | 21.0299 | 18.8625 | 18.8625
El tiempo minimo de retencion hidraulica debe ser 6 horas IS.020-6.2 OK
3) Volumen de digestion y Almacenamiento de lodos
Para la opcion de limpieza anual del biodigestor, corresponde una taza de 57 l/h/año para una temperatura >20°C
| IS 020-6.3.2 |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| N= limpieza anual = 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| Vd (m3)= | 57 x P x N / 1000 |  | 0.285 | 0.57 | 0.57
4) Estimacion de Profundidad de Lodos Hd (m)
|  |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Volumen cono (m3) |  | Vd1 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224
| Altura Cono (m) |  | Hd1 | 0.268 | 0.268 | 0.268
|  |  | Vd2 | 0.1626 | 0.4476 | 0.4476
| Diametro Cilindro (m) |  | Dc | 1.178 | 1.178 | 1.178
| Area Cilindro (m2) |  | Ac | 1.09 | 1.09 | 1.09
| Altura Cilindro (m) |  | Hd2 | 0.14917 | 0.41064 | 0.41064
| Altura Total (m) |  | Hd=Hd1+Hd2 | 0.41717 | 0.67864 | 0.67864
5) Volumen requerible para sedimentacion (Vs, en m3)
| IS-020-6.3.1. |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Vs (m3)= | P x Q x PR/1000 |  | 0.10515 | 0.18862 | 0.18862
| Area Cilindro (m2) |  | Ac | 1.09 | 1.09 | 1.09
| Hs (m) |  | Vs/A | 0.096467 | 0.17305 | 0.17305
6) Profundidad Libre de Lodo (Ho, m)
| IS-020-6.4.4 |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Ho (m) | 0.82 - 0.26 x A |  | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366
| Ho debe ser mayor de 0.3 m |  |  | OK | OK | OK
7) Profundidad de espacio libre (Hl, m)
| IS-020-6.4.5 |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Hl (m) |  |  | 0.096467 | 0.17305 | 0.17305
| Ho + 0.1; m |  |  | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366
| Valor Mayor, Hl, m |  |  | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366
8) Calculo de la profundidad maxima de la espuma sumergida, He, m
| IS 020-6.4.1 |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Area Cilindro (m2) |  | Ac | 1.09 | 1.09 | 1.09
| He (m) | 0,7/A |  | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422
| He (m) | Optado |  | 0.6 | 0.4 | 0.4
9) Verificacion de Profundidad Total Efectiva; Hte
| IS 020 -6.4.6 |  |  | 5 hab/viv | 10 hab/viv | 30 Alumnos
| Hte requerida, m = He+H1+Hd |  |  | 1.3331 | 1.2097 | 1.2097
| Hte, biodigestor de 600 l |  |  | 1.56 | 1.56 | 1.56
|  |  |  | OK | OK | OK
B) CALCULO DEL POZO DE INFILTRACIÓN O PERCOLADOR - LOCALIDAD DE YANABAMBA
1) Datos Generales del Pozo Proyectado
2) Dimencionamiento del Pozo de Absorcion
| Diametro Minimo |  |  | 1.5 | m
| Profundidad de Pozo |  |  | 1.5 | m
| Profundidad Minima |  |  | 1.5 | m
| Profundidad de la descaga |  |  | 0.5 | m
| Profundidad Efectiva |  |  | 1 | m
| Circuferencia Pozo |  |  | 4.7139 | m
| Area Efectiva |  |  | 4.7139 | m2
Para Profundidad de 1.50 m y del resultado del test de percolación se tiene:
| Tipo de Suelo |  | Velocidad de infiltración (Crítico) | Coeficiente de Infiltración | Area Efectiva | Volumen
|  |  | cm/min | L/m2/dia | m2 | lps/dia
| Arcilla y limo promedio |  | 2.05 | 90.6785 | 4.7139 | 427.4485 | >120 lpd | 1 viv. | ok
NOTA:
Se puede apreciar que la capacidad del biodigestor y su respectivo pozo de percolación proyectados garantizan el tratamiento adecuado de las aguas residuales de cada modulo de letrina con arrastre hidraulico a instalar en cada vivienda. Pudiendo utilizarse un biodigestor y pozo percolador para dos viviendas, y/o ampliarse el servicio para aguas grises.

## TEST DE PERCOLACION 01
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
Medicion | Tiempo de Percolacion (seg) |  | Tiempo de Percolacion (Min) |  | Lamina de Percolacion (cm) |  | Velocidad de Percolacion (cm/min)
| Parcial | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada
1 | 39.35 | 39.35 | 0.65583 | 0.65583 | 2.5 | 2.5 | 3.8119 | 3.8119
2 | 53.18 | 92.53 | 0.88633 | 1.5422 | 2.5 | 5 | 2.8206 | 6.6326
3 | 77.08 | 169.61 | 1.2847 | 2.8268 | 2.5 | 7.5 | 1.946 | 8.5786
4 | 117.15 | 286.76 | 1.9525 | 4.7793 | 2.5 | 10 | 1.2804 | 9.859
5 | 153.52 | 440.28 | 2.5587 | 7.338 | 2.5 | 12.5 | 0.97707 | 10.8361
6 | 176.09 | 616.37 | 2.9348 | 10.2728 | 2.5 | 15 | 0.85184 | 11.6879
7 | 193.3 | 809.67 | 3.2217 | 13.4945 | 2.5 | 17.5 | 0.776 | 12.4639
8 | 247.06 | 1056.73 | 4.1177 | 17.6122 | 2.5 | 20 | 0.60714 | 13.071
9 | 417.9 | 1474.63 | 6.965 | 24.5772 | 2.5 | 22.5 | 0.35894 | 13.43
10 | 742.08 | 2216.71 | 12.368 | 36.9452 | 2.5 | 25 | 0.20213 | 13.6321
11 | 1249.67 | 3466.38 | 20.8278 | 57.773 | 2.5 | 27.5 | 0.12003 | 13.7521
12 | 1998.96 | 5465.34 | 33.316 | 91.089 | 2.5 | 30 | 0.075039 | 13.8272
PROMEDIO | 455.445 |  | 7.5907 |  | 2.5 |  | 1.1523
RESULTADOS:
Para la interpretacion de resultados, se evaluara en funcion a la velocidad de infiltracion (Cuadro N° 01):
Cuadro N° 01
Velocidad de percolacion: |  |  | 1.1523 | cm/min
Tiempo de infiltración para 1cm: |  |  | 3.0363 | minutos
El terreno es de percolacion rapida, apta para la utilizacion de pozos percoladores a la atura de 1.60 m.
REPORTE FOTOGRAFICO:
Mediciones cronometradas del tiempo por cada 2.50 cm de decenso de agua.

## TEST DE PERCOLACION 02
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
Medicion | Tiempo de Percolacion (seg) |  | Tiempo de Percolacion (Min) |  | Lamina de Percolacion (cm) |  | Velocidad de Percolacion (cm/min)
| Parcial | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada
1 | 31.14 | 31.14 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.5 | 4.8077 | 4.8077
2 | 89.67 | 120.81 | 1.49 | 2.01 | 2.5 | 5 | 1.6779 | 6.4855
3 | 57.32 | 178.13 | 0.96 | 2.97 | 2.5 | 7.5 | 2.6042 | 9.0897
4 | 45.95 | 224.08 | 0.77 | 3.74 | 2.5 | 10 | 3.2468 | 12.3365
5 | 67.49 | 291.57 | 1.12 | 4.86 | 2.5 | 12.5 | 2.2321 | 14.5686
6 | 70.53 | 362.1 | 1.18 | 6.04 | 2.5 | 15 | 2.1186 | 16.6873
7 | 110.61 | 472.71 | 1.84 | 7.88 | 2.5 | 17.5 | 1.3587 | 18.0459
8 | 136 | 608.71 | 2.27 | 10.15 | 2.5 | 20 | 1.1013 | 19.1473
9 | 168.63 | 777.34 | 2.81 | 12.96 | 2.5 | 22.5 | 0.88968 | 20.0369
10 | 201.57 | 978.91 | 3.36 | 16.32 | 2.5 | 25 | 0.74405 | 20.781
11 | 240.33 | 1219.24 | 4.01 | 20.33 | 2.5 | 27.5 | 0.62344 | 21.4044
12 | 278.44 | 1497.68 | 4.64 | 24.97 | 2.5 | 30 | 0.53879 | 21.9432
PROMEDIO | 124.8067 |  | 2.0808 |  | 2.5 |  | 1.8286
RESULTADOS:
Las manzanas aledañas a donde se realizo la calicata para el Test de Percolacion, tiene caracteristicas similares de suelo.
Para la interpretacion de resultados, se evaluara en funcion al tiempo de infiltración para el descenso de 1 cm (Cuadro N° 01):
Cuadro N° 01
Velocidad de percolacion: |  | 1.8286 | cm/min
Tiempo de infiltración para 1cm: |  | 0.83233 | minutos
El terreno es de percolacion rapida, apta para la utilizacion de pozos percoladores a la atura de 1.50 m.
REPORTE FOTOGRAFICO:
Mediciones del tiempo por cada 2.50 cm de decenso de agua.

## TEST DE PERCOLACION 03
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
Medicion | Tiempo de Percolacion (seg) |  | Tiempo de Percolacion (Min) |  | Lamina de Percolacion (cm) |  | Velocidad de Percolacion (cm/min)
| Parcial | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada
1 | 31.14 | 31.14 | 0.52 | 0.52 | 2.5 | 2.5 | 4.8077 | 4.8077
2 | 38.74 | 69.88 | 0.65 | 1.17 | 2.5 | 5 | 3.8462 | 8.6538
3 | 50.18 | 120.06 | 0.84 | 2.01 | 2.5 | 7.5 | 2.9762 | 11.63
4 | 58.23 | 178.29 | 0.97 | 2.98 | 2.5 | 10 | 2.5773 | 14.2074
5 | 72.76 | 251.05 | 1.21 | 4.19 | 2.5 | 12.5 | 2.0661 | 16.2735
6 | 81.05 | 332.1 | 1.35 | 5.54 | 2.5 | 15 | 1.8519 | 18.1253
7 | 110.47 | 442.57 | 1.84 | 7.38 | 2.5 | 17.5 | 1.3587 | 19.484
8 | 117.5 | 560.07 | 1.96 | 9.34 | 2.5 | 20 | 1.2755 | 20.7595
9 | 141.34 | 701.41 | 2.36 | 11.7 | 2.5 | 22.5 | 1.0593 | 21.8189
10 | 157.28 | 858.69 | 2.62 | 14.32 | 2.5 | 25 | 0.9542 | 22.7731
11 | 166.86 | 1025.55 | 2.78 | 17.1 | 2.5 | 27.5 | 0.89928 | 23.6723
12 | 163.82 | 1189.37 | 2.73 | 19.83 | 2.5 | 30 | 0.91575 | 24.5881
PROMEDIO | 99.1142 |  | 1.6525 |  | 2.5 |  | 2.049
RESULTADOS:
Las manzanas aledañas a donde se realizo la calicata para el Test de Percolacion, tiene caracteristicas similares de suelo.
Para la interpretacion de resultados, se evaluara en funcion al tiempo de infiltración para el descenso de 1 cm (Cuadro N° 01):
Cuadro N° 01
Velocidad de percolacion: |  | 2.049 | cm/min
Tiempo de infiltración para 1cm: |  | 0.661 | minutos
El terreno es de percolacion rapida, apta para la utilizacion de pozos percoladores a la atura de 1.50 m.
REPORTE FOTOGRAFICO:
Calicata N° 03, 1.50 m de profundidad y 1.50 m de diametro.

## TEST DE PERCOLACION 04
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
Medicion | Tiempo de Percolacion (seg) |  | Tiempo de Percolacion (Min) |  | Lamina de Percolacion (cm) |  | Velocidad de Percolacion (cm/min)
| Parcial | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada | Instantanea | Acumulada
1 | 36.67 | 36.67 | 0.61117 | 0.61117 | 2.5 | 2.5 | 4.0905 | 4.0905
2 | 49.08 | 85.75 | 0.818 | 1.4292 | 2.5 | 5 | 3.0562 | 7.1468
3 | 58.33 | 144.08 | 0.97217 | 2.4013 | 2.5 | 7.5 | 2.5716 | 9.7183
4 | 74.18 | 218.26 | 1.2363 | 3.6377 | 2.5 | 10 | 2.0221 | 11.7405
5 | 86.36 | 304.62 | 1.4393 | 5.077 | 2.5 | 12.5 | 1.7369 | 13.4774
6 | 92.12 | 396.74 | 1.5353 | 6.6123 | 2.5 | 15 | 1.6283 | 15.1057
7 | 101.88 | 498.62 | 1.698 | 8.3103 | 2.5 | 17.5 | 1.4723 | 16.578
8 | 144.75 | 643.37 | 2.4125 | 10.7228 | 2.5 | 20 | 1.0363 | 17.6143
9 | 183.02 | 826.39 | 3.0503 | 13.7732 | 2.5 | 22.5 | 0.81958 | 18.4339
10 | 224.66 | 1051.05 | 3.7443 | 17.5175 | 2.5 | 25 | 0.66768 | 19.1015
11 | 315.54 | 1366.59 | 5.259 | 22.7765 | 2.5 | 27.5 | 0.47538 | 19.5769
12 | 443.05 | 1809.64 | 7.3842 | 30.1607 | 2.5 | 30 | 0.33856 | 19.9155
PROMEDIO | 150.8033 |  | 2.5134 |  | 2.5 |  | 1.6596
RESULTADOS:
Para la interpretacion de resultados, se evaluara en funcion a la velocidad de infiltracion (Cuadro N° 01):
Cuadro N° 01
Velocidad de percolacion: |  | 1.6596 | cm/min
Tiempo de infiltración para 1cm: |  | 1.0054 | minutos
El terreno es de percolacion rapida, apta para la utilizacion de pozos percoladores a la atura de 1.50 m.
REPORTE FOTOGRAFICO:
Verificacion de los estratos del suelo que varian de color negro claro a marron claro.